## FCV-N1 INPUT
Model | SerialNumber | POWER KW | Power HP | Q(m3/h) | Head(m) | V | Discharge Diameter(Outlet) | HERTZ | material | RPM
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 17 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 1 | 16.7 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 1.4 | 16 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 1.6 | 15 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 1.8 | 14.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 2 | 13.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 2.2 | 13 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 12 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-2T | 0010013333 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 10 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 25.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 1 | 25 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 24.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 1.4 | 23.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 1.6 | 22.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 1.8 | 22 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 2 | 20 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 2.2 | 19.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 18 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-3T | 0010023333 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 15 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 34 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 1 | 33 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 32.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 1.4 | 31.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 1.6 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 1.8 | 29 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 2 | 27 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 2.2 | 26 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 24 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-4T | 0010033333 | 0.37 | 0.5 | 2.7 | 20 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 0.8 | 42.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 1 | 41.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 1.2 | 40.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | 40 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 1.6 | 37.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 1.8 | 36 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 2 | 34 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 32.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 2.4 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-5T | 0010043333 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 25 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 0.8 | 51 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 1 | 50 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 1.2 | 49 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | 47.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 1.6 | 45 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 1.8 | 44 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 2 | 41 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 39 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 2.4 | 36 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-6T | 0010053333 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 0.8 | 59.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 1 | 58 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 1.2 | 57 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 1.4 | 55 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 1.6 | 52.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 1.8 | 51 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 2 | 47 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 2.2 | 45.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 2.4 | 42 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-7T | 0010063333 | 0.75 | 1 | 2.7 | 35 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 0.8 | 68 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 1 | 66.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 1.2 | 65 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 1.4 | 63 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 1.6 | 60 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 1.8 | 58 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 2 | 54 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 2.2 | 52 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 2.4 | 48 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-8T | 0010073333 | 0.75 | 1 | 2.7 | 40 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 0.8 | 76.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 1 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 1.2 | 73 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 1.4 | 71 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 1.6 | 67.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 1.8 | 65 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 2 | 61 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 2.2 | 58.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 2.4 | 54 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-9T | 0010083333 | 0.75 | 1 | 2.7 | 45 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 85 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 1 | 83 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 81 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 79 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 73 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 68 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 65 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 60 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-10T | 0010093333 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 50 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 93.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 1 | 91.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 90 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 87 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 82.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 80 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 71.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 66 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-11T | 0010103333 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 55 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 102 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 98 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 95 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 90 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 88 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 82 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 78 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 72 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-12T | 0010113333 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 60 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 110 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 1 | 108 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 106 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 103 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 97.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 95 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 88 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 84.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 78 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-13T | 0010123333 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 65 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 0.8 | 127 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 1 | 125 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 1.2 | 122 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 1.4 | 119 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 1.6 | 112 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 1.8 | 109 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 2 | 102 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 2.2 | 97 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 2.4 | 90 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-15T | 0010133333 | 1.5 | 2 | 2.7 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 0.8 | 144 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 1 | 142 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 1.2 | 139 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 1.4 | 135 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 1.6 | 127 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 1.8 | 124 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 2 | 115 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 2.2 | 110 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 2.4 | 102 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-17T | 0010143333 | 1.5 | 2 | 2.7 | 85 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 0.8 | 161 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 1 | 158 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 1.2 | 155 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 1.4 | 150 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 1.6 | 142 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 1.8 | 138 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 2 | 129 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 2.2 | 123 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 2.4 | 114 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-19T | 0010153333 | 2.2 | 3 | 2.7 | 95 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 0.8 | 178 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 1 | 175 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 1.2 | 171 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 1.4 | 166 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 1.6 | 157 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 1.8 | 153 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 2 | 143 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 2.2 | 136 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 2.4 | 126 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-21T | 0010163333 | 2.2 | 3 | 2.7 | 105 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 0.8 | 195 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 1 | 192 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 1.2 | 188 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 1.4 | 182 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 1.6 | 172 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 1.8 | 168 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 2 | 156 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 2.2 | 149 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 2.4 | 138 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-23T | 0010173333 | 2.2 | 3 | 2.7 | 115 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 0.8 | 212 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 1 | 208 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 1.2 | 204 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 1.4 | 198 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 1.6 | 187 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 1.8 | 182 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 2 | 170 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 2.2 | 162 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 2.4 | 150 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-25T | 0010183333 | 2.2 | 3 | 2.7 | 125 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 0.8 | 230 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 1 | 225 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 1.2 | 220 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 1.4 | 214 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 1.6 | 202 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 1.8 | 197 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 2 | 183 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 2.2 | 175 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 2.4 | 162 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N1-27T | 0010193333 | 3 | 4 | 2.7 | 135 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500