## FCV-N1 INPUT
Model | SerialNumber | POWER KW | Power HP | Q(m3/h) | Head(m) | V | Discharge Diameter(Outlet) | HERTZ | material | RPM
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 17.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 2 | 17 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 16 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 3 | 15 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 13.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 4 | 12 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 4.5 | 10 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-2 | 0010323333 | 0.37 | 0.5 | 5 | 7.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 26 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 2 | 25 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 2.5 | 24 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 3 | 22.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 3.5 | 20 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 4 | 18 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 4.5 | 15 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-3 | 0010333333 | 0.55 | 0.75 | 5 | 11.5 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 35 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 2 | 34 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 2.5 | 32 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 3 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 3.5 | 27 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 4 | 24 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 4.5 | 20 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-4 | 0010343333 | 0.55 | 0.75 | 5 | 15 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 1.5 | 43 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 2 | 42 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 2.5 | 40 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 3 | 38 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 3.5 | 34 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 4 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 4.5 | 25 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-5 | 0010353333 | 0.75 | 1 | 5 | 19 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 52 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 48 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 3 | 45 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 41 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 4 | 36 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-6 | 0010363333 | 1.1 | 1.5 | 5 | 23 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 61 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 58 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 56 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 3 | 53 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 47 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 4 | 42 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 35 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-7 | 0010373333 | 1.1 | 1.5 | 5 | 27 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 70 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 2 | 67 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 64 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 3 | 60 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 54 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 4 | 48 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 40 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-8 | 0010383333 | 1.1 | 1.5 | 5 | 30 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 1.5 | 78 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 2 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 2.5 | 72 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 3 | 68 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 3.5 | 61 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 4 | 54 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 4.5 | 45 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-9 | 0010393333 | 1.5 | 2 | 5 | 34 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 1.5 | 87 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 2 | 84 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 2.5 | 80 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 3 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 3.5 | 68 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 4 | 60 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 4.5 | 50 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-10 | 0010403333 | 1.5 | 2 | 5 | 38 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 1.5 | 96 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 2 | 92 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 2.5 | 88 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 3 | 83 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 3.5 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 4 | 66 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 4.5 | 55 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-11 | 0010413333 | 1.5 | 2 | 5 | 42 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 1.5 | 105 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 2 | 101 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 2.5 | 97 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 3 | 91 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 3.5 | 82 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 4 | 73 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 4.5 | 60 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-12 | 0010423333 | 2.2 | 3 | 5 | 46 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 1.5 | 114 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 2 | 109 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 2.5 | 104 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 3 | 98 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 3.5 | 88 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 4 | 49 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 4.5 | 65 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-13 | 0010433333 | 2.2 | 3 | 5 | 50 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 1.5 | 131 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 2 | 126 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 2.5 | 120 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 3 | 114 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 3.5 | 102 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 4 | 91 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 4.5 | 75 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-15 | 0010443333 | 2.2 | 3 | 5 | 57 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 1.5 | 148 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 2 | 143 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 2.5 | 136 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 3 | 129 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 3.5 | 115 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 4 | 103 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 4.5 | 85 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-17 | 0010453333 | 2.2 | 3 | 5 | 65 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 1.5 | 166 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 2 | 160 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 2.5 | 152 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 3 | 144 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 3.5 | 129 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 4 | 115 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 4.5 | 95 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-19 | 0010463333 | 3 | 4 | 5 | 73 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 1.5 | 184 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 2 | 176 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 2.5 | 168 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 3 | 159 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 3.5 | 143 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 4 | 127 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 4.5 | 105 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-21 | 0010473333 | 3 | 4 | 5 | 80 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 1.5 | 201 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 2 | 193 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 2.5 | 184 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 3 | 174 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 3.5 | 156 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 4 | 139 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 4.5 | 115 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-23 | 0010483333 | 3 | 4 | 5 | 88 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 1.5 | 218 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 2 | 210 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 2.5 | 200 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 3 | 190 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 3.5 | 170 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 4 | 151 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 4.5 | 125 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500
FCV-N3-25 | 0010493333 | 4 | 5.5 | 5 | 96 | 220-380 | 1.25 | 60 | SS316 | 3500